|  | 雷环建〔2019〕24号 |
| --- | --- |

关于雷州市现代农业产业园基础设施

工程建设项目环境影响报告书的批复

雷州市创元农业发展有限公司：

你公司报送的《雷州市现代农业产业园基础设施工程建设项目建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）、湛江市环境科学技术研究所对该项目技术评估意见等材料收悉。经研究，批复如下：

- 一、根据报告书结论、湛江市环境科学技术研究所技术评估意见及雷州市环境保护局审批领导小组意见，在认真落实报告书提出的各项环境保护措施的前提下，我局原则同意你司按报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护措施要求建设该项目。

项目为雷州市现代农业产业园首期基础设施工程，位于雷州市英利镇东部，场址中点地理坐标：北纬（N）：20°34′14.06″，东经（E）110°05′58.64″。工程建设内容主要为：道路工程、污水处理工程、园区大门标志及服务大厅工程、配电工程、绿化工程。新建1座污水处理厂，占地面积35.21亩，首期纳污范围为产业园内的生活污水、企业农产品加工废水。首期设计处理能力5000t/d，采用的污水处理工艺是A2/O氧化沟工艺。项目总投资约18943.97万元，其中环保投资约为4630万元，占总投资的24.4%。

二、项目设计、建设和运营应重点做好以下工作：

（一）按“雨污分流、清污分流、分质处理”的原则规划建设好园区排水系统。

（二）加强施工管理，确保生态保护及防治水土流失措施落实到位；严格按有关要求处理处置项目余泥弃土，不得随意堆放及处置。

（三）严格落实水污染防治措施。废水经处理后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值，回用于工业生产、园区绿化和排入英利河；各污水处理构筑物边侧及池底均须按设计采取相应防渗措施，避免污染地下水；在污水厂场址、地下水上游和下游设置地下水监测井进行跟踪监测；加强污水厂进出水质监控，在排放口应设污水水量自动计量装置、自动比例采样装置，在线监测装置。

（四）落实污水处理厂废气治理措施，避免恶臭气体对区域大气环境的影响。沉砂池、水解酸化池、AAO池、二沉池、储泥池加盖处理，污泥脱水间、堆肥间密闭设置，设置除臭装备，集中收集的废气经除臭装置处理后，由15米排气筒排放。厂界恶臭污染物浓度须符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准限值要求。有组织排放源恶臭物质排放量符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的要求。食堂厨房油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（五）做好固体废物收集、贮存、综合利用和处置(理)工作。污水处理厂产生的污泥应按有关标准和分析方法检测认定，属于危险废物的按《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)相关要求贮存和运输，定期交由有相应危险废物处置资质的机构安全处置，严禁擅自处理。属于一般固体废物的应符合《一般工业固体固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单要求。污泥经堆肥处理后须符合《农用污泥污染物控制标准》（GB4284-2018）的要求。如实记录产生固体废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，并建立管理台帐，存档备查。    
     (六)落实噪声污染防治措施。污水厂须选择低噪声设备，对高噪声设备采取密闭隔离、减振消音等措施，污水厂厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。道路交通噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类和4a类。

(七)建设足够容量的污水事故应急池和空水池，避免污染环境事故。

(八)强化环境风险防范和应急措施。建立严格的环境与安全管理体制，制订完善的环保规章制度，按照有关要求做好污水处理厂的环境应急预案的编制、评估和备案等工作，并定期演练。严格操作规程，做好运行记录，定期检修，发现隐患及时处理，杜绝盲目生产造成非正常工况及事故排放对环境产生影响。

- 本批复仅从环境保护角度分析同意你单位在该地点建设项目，该项目须依法报经发改、水务、自然资源、住建等行政主管部门审批同意后方可动工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

- 若项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染的措施发生重大变动，应重新报批项目的环境影响评价文件。

2019年9月16日